## Slide 1: Zamiana odbioru na transformator 3‑uzwojeniowy 110/15 kV Część 1
Plans
Kościelisko 2024

## Slide 2: Zadanie
W stacji KAN znajduje się odbiór KAN-T1 o którym wiemy, że jest to transformator 3-uzwojeniowy 110/15kV
Do wykonania:
  Dodanie szyn 15 kV w stacji KAN (KAN511 i KAN521)
  Dodanie nowego transformatora 3-uzw.
  Zamiana odbioru KAN-T1 dwa odbiory SN
  Stworzenie pliku uzupełnień
  Przepisanie mocy
  Modyfikacja schematu

## Slide 3: Dane transformatora (1)
Moc znamionowa () | 50 / 25 / 25 MVA
Napięcie znamionowe () | 115 / 15,75 / 15,75 kV
Napięcie zwarcia () | 11 / 11 / 25 %
Straty obciążeniowe () | 119,0 / 119,0 / 72,0 kW
Straty jałowe ( | 10,8 kW
Prąd biegu jałowego () | 0,2 %
Regulacja | ±10% / ±8 stopni
 | 50 / 25 / 25 MVA
 | 115 / 15,75 / 15,75 kV
 | 11 / 11 / 25 %
 | 119,0 / 119,0 / 72,0 kW
 | 10,8 kW
 | 0,2 %
Regulacja | ±10% / ±8 stopni

## Slide 4: Dane transformatora (2)
Straty mocy czynnej często podawane są w odniesieniu do mocy przechodniej

## Slide 5: Dane transformatora (3)
Napięcie zwarcia najczęściej jest podawane w odniesieniu do mocy znamionowej

## Slide 6: Dane transformatora (4)

## Slide 7: Dane transformatora (5)
HV | Sd1(≤10°C) = 50 MVA Sd2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 50 MVA Sd3 (>30°C) = 50 MVA | Sa1 (≤10°C) = 52 MVA Sa2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 50 MVA Sa3 (>30°C) = 50 MVA
LV 1 | Sd1(≤10°C) = 25 MVA Sd2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 25 MVA Sd3 (>30°C) = 25 MVA | Sa1(≤10°C) = 26 MVA Sa2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 25 MVA Sa3 (>30°C) = 25 MVA
LV 2 | Sd1(≤10°C) = 25 MVA Sd2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 25 MVA Sd3 (>30°C) = 25 MVA | Sa1(≤10°C) = 26 MVA Sa2 (>10°C ˄ ≤ 30°C) = 25 MVA Sa3 (>30°C) = 25 MVA
Susceptancja indukcyjna (dla cewki) ma znak minus

## Slide 8: Dane transformatora (6)
Typ regulacji | U-Regulacyjny
Położenie przełącznika zaczepów | po stronie Vn1 - 115 kV
Liczba zaczepów | 2 * 8 + 1 = 17
dU/zaczep | 
Typ regulacji | U-Regulacyjny
Położenie przełącznika zaczepów | po stronie Vn1 - 115 kV
Liczba zaczepów | 2 * 8 + 1 = 17
dU/zaczep | 

## Slide 9
Układ docelowy

## Slide 10: Potrzebne pliki
Model:
  IEEE118_Polska_2018_ZSZ.KDM
  IEEE118_Polska_2024_ZSZ.KDM
Schemat:
  IEEE118_Polska_2018.fgr

## Slide 11: Model bazowy

## Slide 20: Nagrywanie uzupełnień

## Slide 25: Schemat

## Slide 36: Dodanie węzłów

## Slide 49: Dodanie transformatorów

## Slide 110: Dodawanie odbiorów

## Slide 125: Sprawdzenie poprawności danych

## Slide 137: Przygotowanie pliku uzupełnień

## Slide 144: Wykorzystanie pliku uzupełnień

## Slide 161: Warsztaty użytkowników programu PLANS
Kościelisko 10-12.IX.2024
Dziękuję za uwagę
Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 63 lok.16
01-355 Warszawa
tel. 603 590 726