## Slide 1: Struktura i parametry systemu elektroenergetycznego
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Jelonki
Farmy wiatrowe
~4500
ALYTUS
±500MW
SŁUPSK
±600
SOLINA
4x50/31
NIEDZICA
2x46/51
PORĄBKA
4x120
ŻYDOWO
2x49/42 1x53
ŻARNOWIEC
4x176/200
ANWIL
1x460
ŁAGISZA
2x120
1x460
ŁAZISKA
4x200
2x120
RYBNIK
8x200
OSTROŁĘKA
3x200
PĄTNÓW (PAK) (6+3+1)x200
1x470
DOLNA ODRA
8x200
POŁANIEC
8x200
TURÓW
10x200
OPOLE
4x360
2x900
BEŁCHATÓW 12x360
1x858
KOZIENICE 8x200
2x500
1x1000
ZDUN
170 932 38 GWh – zużycie energii elektrycznej
165 214 GWh – produkcja KSE
12 211 MW – dolina obciążenia (24 czerwca 2018r.)
26 448 MW– szczyt wieczorny (28 lutego 2018r.)
45 650 MW – moc osiągalna 31 grudnia 2018r.)
106 – stacji 400/220/110 kV
1 – kabel DC o napięciu 450 kV, 254km (127 PSE)
164 – linie o napięciu 220 kV, 7 755 km
102 – linie 400 kV, 6 826 km
Fotovoltaika ~1000
267– linii przesyłowych, 14 695 km
Krajowy System Elektroenergetyczny - KSE

## Slide 3
Struktura systemu elektroenergetycznego
Sieć 6kV
Sieć 110kV
Sieć 220kV
20kV
500MW
. . .
AT2
15kV
200MW
. . .
15kV
200MW
. . .
Sieć 400kV
15kV
360MW
15kV
360MW
10kV
10-120MW
AT
250MVA
AT
500MVA
. . .
FW
10kV
10-120MW
EC JWCK
AT
160MVA
AT
250MVA
. . .
1 – 10MW
EP
TR: 10, 16, 25, 44, 60 MVA
OZE
AT
330MVA
. . .
. . .
SEE zagranicy
∑P -> Moc wymiany
JWCD
Y
Ui,i
Pi,Qi
i
UN,N
Pl,Ql`
N
1
U1, 1
P1,Q1
AT1
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia
GPZ 1
. . .
GPZ 2

## Slide 4
X – wektor stanu SEE
Y
Ui,i
Pi,Qi
i
UN,N
PN,QN
N
1
U1, 1
P1,Q1
OZE
FW
1 – 10MW
EP
Sieć 6kV
. . .
SEE zagranicy
∑ Moc wymiany
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia
TR: 10, 16, 25, 44, 60M VA
GPZ 1
. . .
GPZ 2
AT
250MVA
. . .
AT
160MVA
10kV
10-120MW
10kV
10-120MW
EC - JWCK
15kV
200MW
. . .
AT
500MVA
. . .
Sieć 110kV
AT2
AT
330MVA
. . .
AT
250MVA
15kV
360MW
15kV
200MW
. . .
Sieć 220kV
AT1
15kV
360MW
JWCD
. . .
Sieć 400kV
Pm->Pe
500MW
20kV
Model systemu elektroenergetycznego

## Slide 5
X – wektor stanu SEE
Y
Ui,i
Pi,Qi
i
UN,N
PN,QN
N
1
U1, 1
P1,Q1
OZE
FW
. . .
SEE zagranicy
∑ Moc wymiany
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia
TR: 10, 16, 25, 44, 60M VA
GPZ 1
. . .
GPZ 2
AT
250MVA
. . .
AT
160MVA
AT
500MVA
. . .
AT2
AT
330MVA
. . .
AT
250MVA
AT1
1 – 10MW
EP
10kV
10-120MW
10kV
10-120MW
EC - JWCK
15kV
200MW
. . .
15kV
360MW
15kV
200MW
. . .
15kV
360MW
JWCD
. . .
1000MW
20kV
500MW
Pm -> Pe
Sieć 6kV
Sieć 110kV
Sieć 220kV
Sieć 400kV
Model systemu elektroenergetycznego

## Slide 6
Elementy systemu elektroenergetycznego
7. Automatyka prewencyjna i zabezpieczeniowa
6. Automatyka pomiarowa i sterująca
5. Dławiki i baterie kondensatorów
4. Transformatory
3. Stacje elektroenergetyczne
2. Linie elektroenergetyczne
1. Elektrownie

## Slide 7
11. Struktura mocy zapotrzebowanej – zmienność dobowa, roczna
10. Największa odległość przesyłu
9. Struktura sieci
8. Najwyższe napięcie sieci przesyłowej
7. Napięcia znamionowe sieci
6. Moc największych bloków
5. Moc największej elektrowni
4. Moc dyspozycyjna
3. Moc szczytowa
2. Struktura mocy zainstalowanej
1. Moc zainstalowana w elektrowniach
Parametry systemu elektroenergetycznego

## Slide 8
7. Brak zaników napięcia
6. Małe wahania napięcia (krótkotrwałe)
5. Bezprzerwowość zasilania (AIT, ENS, SAIDI, SAIFI , MAIFI )
4. Kształt krzywej napięcia (zawartość wyższych harmonicznych THD)
3. Częstotliwość
2. Symetria fazowa napięć
1. Właściwa wartość napięcia na odbiornikach
Wskaźniki jakościowe energii elektrycznej

## Slide 9
Moc zainstalowana w latach 1960 - 2018

## Slide 10
Produkcja energii elektrycznej w latach 1950-2018

## Slide 11
Średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych
dni roboczych w 2018 roku na tle danych historycznych

## Slide 12
Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których nastąpiło
maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2018 roku

## Slide 13
49,86
29,70
14,37
2018 Wytw.
2018
Wytwarzanie
50,53
19,05
24,58
2018
2018
46,63
21,54
25,35
2017
2017
46,27
22,54
24,77
2016
2016
47,84
22,97
22,19
2015
2015
49,83
24,31
21,62
2014
2014
51,59
24,41
18,22
2013
2013
52,97
25,32
15,17
2012
2012
53,93
25,77
13,64
2011
2011
57,70
24,52
10,97
2010
2010
57,63
25,22
10,17
2009
2009
57,82
25,55
9,42
2008
2008
58,60
25,10
9,20
2007
2007
58,70
25,30
8,90
2006
2006
58,70
25,40
8,50
2005
2005
61,00
26,00
6,00
2004
2004
60,00
27,00
6,00
2003
2003
59,00
27,00
6,00
2002
2002
55,00
36,00
6,00
1997
1997
58,00
27,00
6,00
1993
1993
W.K
W.B
OZE
Rok
Struktura mocy zainstalowanej

## Slide 14
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980 - 2018

## Slide 15
Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Elektrownie wiatrowe (JWCKf)
Kamieńsk, Margolin, Darłowo, Tymień, Iłża
Małe elektrownie wodne (MW)
Dębe, Koronowo, Żur, Sanok,
Elektrociepłownie przemysłowe (PR)
ORLEN Płock, Kwidzyń Celuloza, ZA Puławy, Świecie
Elektrociepłownie (JWCKc)
Siekierki, Żerań, EC Łódź, Łęg, EC Karolin, Pomorzany
Elektrownie wodne i szczytowo-pompowe (JWCDp)
Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina, Żydowo
Elektrownie zawodowe (JWCDc):
Bełchatów, PAK, Rybnik, Kozienice, Turów, Opole, Krajnik, Połaniec
Wytwarzanie energii elektrycznej

## Slide 16
Dolna Odra 10x200 MW
PAK: 6x200MW, 5x120MW 4x50 MW Pątnów II 460 MW
Turów 9x222 MW
Opole 4x360 MW 2x900 MW
Łagisza 2x120, 1x460 MW
Byczyna 6x200 MW
Rybnik 8x200 MW
Kozienice 8x200 MW 2x500 MW Kozienice II 1000 MW
Bełchatów 12x360 MW
Bełchatów II 850 MW
Największe elektrownie krajowe

## Slide 17
Żydowo 3 x (52-generacja, 69-pompowanie) MW
Porąbka-Żar 4 x (125-generacja, 200-pompowanie) MW
Żarnowiec: 4 x (179-generacja, 200-pompowanie) MW
Generacja w szczycie obciążenia
Pompowanie w dolinie obciążenia
Elektrownie szczytowo pompowe

## Slide 19
współpraca międzynarodowa
wyprowadzanie mocy z elektrowni zawodowych
przesył dużych ilości energii elektrycznej
przesył energii na znaczne odległości
sieć wielokrotnie zamknięta
Przesył energii elektrycznej

## Slide 20
baterie kondensatorów
dławiki
przesuwniki fazowe
przesyły prądem stałym (kabel podmorski do Szwecji)
transformatory i autotransformatory energetyczne (400/220, 400/110, 220/110)
linie napowietrzne 400 kV, 220 kV, (110 kV)
Elementy sieci przesyłowej

## Slide 21
Linie przesyłowe 400 kV

## Slide 22
Transformator 220/110kV

## Slide 23
Generator 1000 MW

## Slide 24
Praca KSE

## Slide 25
1. Metoda sprowadzania do jednego poziomu napięciowego (transformatory)
T = UG /UD UG =UD T IG =ID /T ZG = ZD ∙ T 2
1. Metoda składowych symetrycznych: [I0 ,I1 ,I2 ], [U0 ,U1 ,U2 ], [Z0 ,Z1 ,Z2]
1. Metoda potencjałów węzłowych: I=Y ∙ U
1. Linia przesyłowa, transformator – czwórnik : Z=R+jX, jB/2, 
1. Obwody trójfazowe
napięcie fazowe lub międzyprzewodowe, prąd fazowy, moc trójfazowa,
Podstawy elektrotechniki

## Slide 26
2. Prawo Ohma
U = Z ∙ I = (R+jX) ∙ (a+jb)
|U| = |Z| ∙ |I|
1. Rachunek liczb zespolonych
U = ( U ej ) [kV,stop.]= (e+jf) [kV]
I = (a+jb) [kA ]
S = (P+jQ ) [MW, Mvar]
Y = (G+jB) [S,μS]
Z = (R+jX) [ ]
Metody rozwiązywania obwodów trójfazowych prądu przemiennego
2. Wzór na moc trójfazową
S = ∙ Umfaz. ∙Ifaz.* = ∙ (e+jf) ∙ (a - jb) = P[MW] +jQ[Mvar]
|S| = ∙ |U|mfaz. ∙ |I|faz [MV∙A]

## Slide 27
6. Transmitancja operatorowa
5. Równanie ruchu obrotowego mas wirujących
4. Całkowanie równań różniczkowych – metoda Eulera, Rungego-Kutty
3. Rozwiązywanie nieliniowych układów równań – metoda Newtona
2. Rozwiązywanie liniowych układów równań – eliminacja Gaussa
rozkład trójkątny macierzy (faktoryzacja)
1. Rachunek macierzowy – mnożenie, inwersja macierzy
Metody numeryczne w obliczeniach stanów SEE

## Slide 28
Trójfazowy układ prądów i napięć w stanie symetrycznego obciążenia
jest równoważny jednofazowemu układowi (składowej zgodnej)
Prądy w składowych symetrycznych
Prądy w składowych fazowych
P
Q
φ
Ia
Ib
Ic
Ua
Uc
Ub
+j
+
Praca układu trójfazowego w stanie symetrycznego obciążenia o charakterze indukcyjnym
Notes: Metody numeryczne

## Slide 29
Trójfazowy układ prądów i napięć w stanie niesymetrycznego obciążenia
jest równoważny trzem jednofazowym układom:
dla składowej zerowej, zgodnej i przeciwnej
Prądy w składowych symetrycznych
Prądy w składowych fazowych
Ib=cb+jbb
Ic=cc+jbc
Ia=ca+jba
Ua
Uc
Ub
+j
+
Praca układu trójfazowego w stanie niesymetrycznego obciążenia
Notes: Metody numeryczne

## Slide 30
Struktura i parametry systemu elektroenergetycznego
Dziękujemy za uwagę