## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Modele transformatorów elektroenergetycznych
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Transformator 400/220 kV
Notes: Grudziądz

## Slide 3
Transformator 400/110 kV
Notes: Grudziądz

## Slide 4
Transformator 220/110 kV
Notes: Grudziądz

## Slide 5
Transformator 400/220 kV
Notes: Kozienice

## Slide 6
Transformator 400/110 kV (3 jedn. jednofazowe)
Notes: Knoxville (Tennessee)

## Slide 7
Transformator 400/110 kV (3 jedn. jednofazowe)
Notes: Knoxville (Tennessee)

## Slide 8
Transformator 110/SN
Notes: Tymień

## Slide 9
TR – transformatory SN/0,4 kV nie posiadają regulacji pod obciążeniem
posiadają odczepy +5%, 0%, -5% zmieniane w stanie beznapięciowym
TR – transformatory 110/SN posiadają regulację napięcia pod obciążeniem po stronie 110 kV
regulują napięcie w sieci SN i nN (0,4kV)
ATR – autotransformatory 400/220, 400/110, 220/110 posiadają przełącznik zaczepów
po stronie dolnej lub górnej
TB – transformatory blokowe nie były wyposażane w przełącznik zaczepów
od kilku lat są
Rodzaje transformatorów
Notes: ATR_100MW_220kV, Przeł_Zaczepów http://www.sgb-smit.pl/montaz-czesci-aktywnej-transformatora-mocy/
Uzwojenie ELECTRA http://www.transformatory.com/galerie/olej/olej10.jpg

## Slide 10
JcI
JbI
JaI
a
b
c
VaI
VaII
JaII
VbI
VbII
JbII
VcI
VcII
JcII
Ψb
Ψa
Ψc
UcG
IcG
UbG
IbG
UaG
IaG
IcD
UcD
IbD
UbD
IaD
UaD
Transformator elektroenergetyczny - budowa
Notes: Rysunek własny

## Slide 11
napięcie zwarcia
straty mocy czynnej (w miedzi)
Próba zwarcia, strona wtórna zwarta, zasilanie - napięcie przy którym prądy strony wtórnej są równe prądom znamionowym, pomiar:
prąd biegu jałowego (magnesowanie)
straty w żelazie (prądy wirowe, histereza)
Próba biegu jałowego, zasilanie - napięcie znamionowe, pomiar:
V
V
W
W
A
A
A
A
A
A
Próby pomiarowe transformatora– biegu jałowego, zwarcia
Notes: Rysunek własny

## Slide 12
Układ połączeń, np. Yy0, Yd11
Io - prąd biegu jałowego, %
ΔPFe - straty mocy czynnej w żelazie (z próby biegu jałowego), kW
ΔPCu - straty mocy w miedzi przy próbie zwarcia, kW
ΔUz - napięcie zwarcia, %
UnD - napięcia znamionowe strony dolnej transformatora, kV
UnG - napięcie znamionowe strony górnej transformatora, kV
Sn - moc znamionowa , MVA
Parametry katalogowe transformatora

## Slide 13
I”
I’
PD
QD
ID
PG
QG
IG
UD’
UG
UD
G/2
B/2
G/2
B/2
GD
X
R
G
D
G
D
Schemat zastępczy transformatora
Notes: Rysunek własny

## Slide 14
Gałąź magnesowania (poprzeczna)
Rezystancja
Impedancja (reaktancja)
Impedancje zastępcze transformatora

## Slide 15
D
UD
ID
  T
D’
IG
UD’
UG
l’
G
ZT = RT+jXT
Sprowadzanie napięć i prądów
Notes: Rysunek własny

## Slide 16
G
D
Admitancja własna węzła D
Admitancja własna węzła G
Admitancja wzajemna
G
D
z1
z3
z2
Macierz admitancyjna transformatora
Schemat rezonansowy transformatora
Notes: Rysunek własny

## Slide 17
j8,6580Ω
-j18,182Ω
j9,524Ω
j10Ω
-j20Ω
j10Ω
-j0,11550S
j0,0550S
-j0,1050 S
-j0,10S
j0,05S
-j0,10 S
G
D
Macierz admitancyjna transformatora
Impedancja transformatora:
Parametry transformatora: Sn=250 MVA ϑ=220/110 kV ΔUz=10,5% Lz=21 dUz=1,1 kV
Przykład obliczeń
Notes: Rysunek własny

## Slide 18
Impedancja zastępcza odniesiona do 110 kV
XS=j10Ω
XL1=j60Ω
XT(D)=j5Ω
ϑDG=0,5
XL2=j5Ω
S
A
B
C
D
Schemat zastępczy odniesiony do 110 kV
Impedancja transformatora:odniesiona do 110 kV
Impedancja zastępcza odniesiona do 220 kV
XS=j10Ω
XL1=j60Ω
XT(G)=j20Ω
ϑGD=2
XL2=j5Ω
S
A
B
C
D
Schemat zastępczy odniesiony do 220 kV
Impedancja transformatora:odniesiona do 220 kV
Parametry transformatora: Sn=250 MVA ϑ=220/110 kV ΔUz=10,5% Lz=21 dUz=1,1 kV
Impedancja elementów: XS=10Ω, XL1=60Ω XL2=5Ω
S
220 kV
A
L1
S
B
D
C
110 kV
L2
T
Sprowadzanie impedacji obwodu do jednego poziomu napięciowego

## Slide 19
Moc zwarcia
Prąd zwarcia
Impedancja zastępcza 25,873Ω odniesiona do 110 kV - zaczep 10 transformatora
Moc zwarcia
Prąd zwarcia
Impedancja zastępcza 112,5Ω odniesiona do 220 kV - zaczep 10 transformatora
Moc zwarcia
Prąd zwarcia
Impedancja zastępcza 27,5Ω odniesiona do 110 kV - zaczep 0 transformatora
Moc zwarcia
Prąd zwarcia
Impedancja zastępcza 110Ω odniesiona do 220 kV - zaczep 0 transformatora
Obliczenie zwarcia w węźle D

## Slide 20
D1 zasilane ÷ D2 zwarte Δuz,D1 ÷ D2
Górne zasilane ÷ D2 zwarte Δuz,G ÷ D2
Górne zasilane ÷ D1 zwarte Δuz,G ÷ D1
Trzy próby zwarcia
ZD2
ZD1
ZG
G,D1
G,D2
Gµ
Bµ
G
D1
D2
D2
D1
G
Transformatory trójuzwojeniowe
Notes: Rysunek własny

## Slide 21
’
„
X0μ
X0D
X0Y
Schemat zastępczy transformatora dla składowej zerowej
E0
I0
I0
I0
3I0
a”
b”
c”
a’
b’
c’
Próba zwarcia do wyznaczenia reaktancji zerowej
Pomiar reaktancji transformatora dla składowej zerowej

## Slide 22
X0T
Ѱ0c
Ѱ0b
Ѱ0a
Rozkład pola magnetycznego od prądu zerowego
’
„
X0μ<<X μ
XD
XY
Schemat zastępczy transformatora dla składowej zerowej
I0”
E0”
E0”
E0”
E0’
E0’
E0’
a”
b”
c”
a’
b’
c’
I0
I0
I0
3I0
Przepływ prądu zerowego w transformatorze YD
Reaktancje transformatora dla składowej zerowej

## Slide 23
Transformacja składowych zgodnej i przeciwnej przez transformatory
Przyjmuje się, że reaktancje dla składowej przeciwnej elementów
sieci przesyłowejsą takie same jak dla składowej zgodnej
Transformatory YD, YY (gwiazda nieuziemiona)
X0 =
Autotransformatory YY (gwiazda uziemiona)
X0 =X1
Transformatory YD (gwiazda uziemiona)
X0 /X1 = 0,8
X1=6 ÷15 %
składowa zerowa zamyka się w transformatorze
X0 /X1 = 2÷2,9
=0,33÷0,41 Ω/km
Linie przesyłowe
Reaktancje dla składowej zerowej i przeciwnej elementów sieci przesyłowej

## Slide 24
Typ | Elta-Blok | RTdXP | TFK | Electric | A00DCTN
Sn MVA | 240 | 160 | 250 | 330 | 1250
SnG | 240 | 160 | 250 | 330 | 4173)
SnD | 240 | 160 | 250 | 330 | 417
SnD2 | - | 50 | 50 | 100 | 80
UnG,kV | 250 | 245 | 400 | 410 | 750
UnD | - | 125 | 123 | 245 | 410
UnD,min | - | 112 | 108.24 | 208.3 | 
UnD,max | - | 141 | 137.76 | 281.8 | 
UnD2 | 15.75 | 10.5 | 31.5 | 31.5 | 15.75
UnD2,min | 15.75 | 9.45 | 31.5 | 31.5 | 
UnD2,max | 15.75 | 11.85 | 31.5 | 31.5 | 
ΔPFe,kW | 190(0,08%) | 88(0,06%) | 230(0,09%) | 176(0,05%) | 135(0,05%)
Io, % | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.07
ΔPCu1) | - | 410(0,26%) | 870(0,35%) | 874(0,26%) | 829(0,20%)
ΔPCu,G-D2 | 770(0,32%) | 141 | 160 | 288 | 141
ΔPCu,D1-D2 | - | 127 | 140 | 348 | 154
ΔUz,G-D2) | - | 12.1 | 15 | 9.9 | 13.4
ΔUz,G-D | 13.5 | 11.2 | 12.5 | 11.4 | 40.0
ΔUz,D1-D2 | - | 6.5 | 9 | 9.2 | 56.5
XT,Ω | 35,2 | 45,4 | 96,0 | 50,4 | 60,3
Dane wybranych transformatorów
Notes: Tabela własna

## Slide 25
Modele transformatorów elektroenergetycznych
Dziękujemy za uwagę