## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Regulacja napięcia
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
dU
Miasto: 4%
Wieś: 8%-10%
dU
Miasto: 2%
Wieś: 8%
:
1,05Un/0,4
-5%,0,+5%
:
115/17±16%
110/16,5±10%
:
410/123±10%/SN
230±12%/120/SN
:
Ung/420
Ung/250
±10%
±10%
105 ÷ 123kV
380 ÷ 420kV
210 ÷ 245kV
0,95 – 1,05%
Tb
400kV
220kV
SN
0,4kV
110kV
Dopuszczalne wartości napięć

## Slide 3
UG IG
RN
If
Regulator prądu wzbudzenia
(napięcia)
Pe
Pm
Generator
RP
Regulator obrotów
Upusty
regeneracyjne
Wymiennik
regeneracyjny
ciepła
PS
Pompa skroplin
Woda chłodząca
Skraplacz
S
Twp
Tnp
Tnp
Tśp
Zawór regulacyjny
Przegrzewacz pary
popiół
Kocioł
Przegrzewacz
międzystopniowy
spaliny
powietrze
paliwo
Blok wytwórczy w elektrowni cieplnej

## Slide 4
Qg
Pg
Qmax
Qmin
GA – ograniczenie na moc min. turbiny
FG – ograniczenie na prąd wirnika (wzbudzenia)
EF – ograniczenie na prąd stojana
F
DE – ograniczenie na moc maks. turbiny
E
CD – ograniczenie na prąd stojana
D
BC – ograniczenie ze względu na nagrzewanie się skrajnych blach stojana
C
AB – ograniczenie ze względu na stabilność
B
A
G
Pm
PM
U∙In
Qpoj.
Qind.
P
Dopuszczalny zakres pracy generatora

## Slide 5
Dopuszczalny zakres pracy generatora

## Slide 6
WP – wzbudnica pomocnicza
RN – regulator napięcia
R – opornik regulacyjny
Wał
WG – wzbudnica główna
L1,L2,L3 – uzwojenia stojana generatora
GS – generator synchroniczny
if
uf
~600 V
2÷5kA
R
RN
ir
S
S
S
S
S
S
WP
WG
L1
L2
L3
Układ wzbudzenia generatora ze wzbudnicą prądu stałego
GS
Notes: http://www.mawos.com.pl

## Slide 7
Wał
if
uf
PSP
RN – regulator napięcia
RN
+
-
PSP – prądnica synchroniczna pomocnicza
PT – prostownik tyrystorowy
PT
PSG – prądnica synchroniczna główna
PSG
PK – prostownik krzemowy
PK
L1,L2,L3 – uzwojenia stojana generatora
GS – generator synchroniczny
L1
L2
L3
GS
Bezszczotkowy układ wzbudzenia generatora

## Slide 8
PP – przekładniki prądowe
PT – prostownik tyrystorowy
TR – transformator wzbudzenia
L1,L2,L3 – uzwojenia stojana generatora
GS – generator synchroniczny
RN – regulator napięcia
PT
PP
RN
S
Wał
L1
L2
L3
GS
Układ wzbudzenia generatora ze statycznym prostownikiem

## Slide 9
,Qmin ,Qmax ,IMax , …
UG
IG
if
Uf
Ster
UWT – układ wyzwalania tyrystorów
UWT
PT
TW
IG
Uz
UG
RN
TB
Wzb
G
Układ regulacji napięcia generatora

## Slide 10
Układ regulacji napięcia typu RNTG-8 dla generatora z prostownikiem wirującym

## Slide 11
Układ regulacji napięcia typu RNGA-63 dla generatora z prostownikiem wirującym

## Slide 12
Układ regulacji napięcia typu WGSY-3 dla układu z prostownikiem statycznym

## Slide 13
Układ regulacji napięcia typu WGSY-37 dla układu z prostownikiem statycznym

## Slide 14
Układ regulacji napięcia ARNE

## Slide 15
RAG P
L1
L2
L3
Wył
TB
G
Oporowe
AGP – automatyczne gaszenie pola
Duża energia zmagazynowana w polu magnetycznym (pocisk artyleryjski)
Nagłe wyłączenie generatora – konieczność rozładowania
Odwzbudzanie generatorów

## Slide 16
-γ
+γ
RN
Wył
L1
L2
L3
TB
G
Rewersyjne
Odwzbudzanie generatorów

## Slide 17
TR – transformatory SN/0,4 kV nie posiadają regulacji pod obciążeniem
posiadają odczepy +5%, 0%, -5% zmieniane w stanie beznapięciowym
TR – transformatory 110/SN posiadają regulację napięcia pod obciążeniem po stronie 110 kV
regulują napięcie w sieci SN i nN (0,4kV)
ATR – autotransformatory 400/220, 400/110, 220/110 posiadają przełącznik zaczepów
po stronie dolnej lub górnej
TB – transformatory blokowe nie były wyposażane w przełącznik zaczepów
od kilku lat są
Rodzaje transformatorów
Notes: ATR_100MW_220kV, Przeł_Zaczepów http://www.sgb-smit.pl/montaz-czesci-aktywnej-transformatora-mocy/
Uzwojenie ELECTRA http://www.transformatory.com/galerie/olej/olej10.jpg

## Slide 18
M
UD
UG
Zasada działania przełącznika zaczepów

## Slide 19
UG
R
R
Z2
Z1
UG
X
X
Z2
Z1
Ograniczniki prądów zwojów zwartych

## Slide 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+5
0
-5
±5
7
8
9
10
11
5
4
3
2
1
0
Rozwiązania konstrukcyjne uzwojeń regulacyjnych

## Slide 21
Symulacja regulacji wzdłużnej

## Slide 22
ΔU
UD
220 kV
UG
400 kV
TD – transformator dodawczy
TD
TR – transformator regulacyjny
TR
Pα – przełącznik kąta napięcia dodawczego
P α (ΥΔ)
ATR – transformator główny
ATR
Transformator z regulacją ukośną
UD
ΔU
ΔU
UD
ΔU
Θ
60o
90o
120o
UG
Yy
Yd11
Yd5
Yy :Ua+Ubc
Θ

## Slide 23
Symulacja regulacji ukośnej

## Slide 24
Uab
Ua
Ub
Uc
Uac
Ubc
ΔUac
ΔUbc
ΔUab
c
b
a
S3
L3
S2
L2
S1
L1
Transformatory z regulacją poprzeczną - przesuwniki fazowe

## Slide 25
Symulacja regulacji poprzecznej

## Slide 26
Układ regulacji transformatora

## Slide 27
RN
Uz=16,5kV
Godz.
Ug= 15.296 kV
P =-150 kW
Q=-30 kvar
Ud = 378/218 V
Ug= 15.651 kV
P =-95 kW
Q=-19 kvar
Ud = 387/223 V
Ug= 115 kV
P =13979 kW
Q=3725 kvar
Z.akt: 6: 0%
Ud = 16.157 kV
Godz. 16
Ug= 15.647 kV
P =-150 kW
Q=-30 kvar
Ud = 387/223 V
Ug= 15.993 kV
P =-95 kW
Q=-19 kvar
Ud = 396/228 V
Ug= 115 kV
P =13974 kW
Q=3715 kvar
Z.akt: 5: -2%
Ud = 16.488 kV
Godz. 18
Ug= 15.367 kV
P =-200 kW
Q=-30 kvar
Ud = 380/220 V
Ug= 15.854 kV
P =-126 kW
Q=-25 kvar
Ud = 392/226 V
Ug= 112 kV
P =18758 kW
Q=5763 kvar
Z.akt: 3: -6%
Ud = 16.546 kV
Godz. 20
Ug= 15.287 kV
P =-210 kW
Q=-42 kvar
Ud = 378/218 V
Ug= 15.804kV
P =-132 kW
Q=-26 kvar
Ud = 391/225 V
Ug= 110 kV
P =19728 kW
Q=6306 kvar
Z.akt: 2: -8%
Ud = 16.539 kV
Godz. 22
Ug= 15.750 kV
P =-160 kW
Q=-32 kvar
Ud = 390/225 V
Ug= 16.120 kV
P =-100kW
Q=-20 kvar
Ud = 399/230 V
Ug= 114 kV
P =14923kW
Q=4088 kvar
Z.akt: 4: -4%
Ud = 16.647 kV
Godz. 24
Ug= 16.106 kV
P =-100 kW
Q=-20 kvar
Ud = 393/227 V
Ug= 16.085 kV
P =-63 kW
Q=-12 kvar
Ud = 398/230 V
Ug= 118 kV
P =9261kW
Q=2143 kvar
Z.akt: 7: 2%
Ud = 16.399 kV
Godz. 2
Ug= 15.990 kV
P =-80 kW
Q=-16 kvar
Ud = 396/229 V
Ug= 16.162 kV
P =-50 kW
Q=-10 kvar
Ud = 400/231 V
Ug= 120 kV
P =7393kW
Q=1623 kvar
Z.akt: 8: 4%
Ud = 16.407 kV
Godz. 4
Ug= 15.953 kV
P =-80 kW
Q=-16 kvar
Ud = 395/228 V
Ug= 16.165 kV
P =-50 kW
Q=-10 kvar
Ud = 399/230 V
Ug= 122 kV
P =7393kW
Q=1618kvar
Z.akt: 9: 6%
Ud = 16.371 kV
Godz. 6
Ug= 15.994 kV
P =-120 kW
Q=-24 kvar
Ud = 396/229 V
Ug= 16.259 kV
P =-76 kW
Q=-15 kvar
Ud = 403/233 V
Ug= 120 kV
P =11136kW
Q=2688kvar
Z.akt: 7: 2%
Ud = 16.638 kV
Godz. 8
Ug= 15.487 kV
P =-150 kW
Q=-30 kvar
Ud = 383/221 V
Ug= 15.837 kV
P =-94 kW
Q=-19kvar
Ud = 392/226 V
Ug= 114 kV
P =13978kW
Q=3738kvar
Z.akt: 5: -2%
Ud = 16.338 kV
Godz. 10
Ug= 15.192 kV
P =-200 kW
Q=-40 kvar
Ud = 376/217 V
Ug= 15.685 kV
P =-126 kW
Q=-25kvar
Ud = 388/224 V
Ug= 111 kV
P =18764kW
Q=5811kvar
Z.akt: 3: -6%
Ud = 16.385 kV
Godz. 12
Ug= 15.287 kV
P =-210 kW
Q=-42 kvar
Ud = 378/218 V
Ug= 15.804 kV
P =-132 kW
Q=-26kvar
Ud = 391/225 V
Ug= 110 kV
P =19728kW
Q=6306kvar
Z.akt: 2: -8%
Ud = 16.539 kV
Godz. 14
Ug= 15.403 kV
P =-200 kW
Q=-40 kvar
Ud = 381/220 V
Ug= 15.889 kV
P =-126 kW
Q=-25kvar
Ud = 393/227 V
Ug= 110 kV
P =18761kW
Q=5843kvar
Z.akt: 2: -8%
Ud = 16.579 kV
Godz. 16
Ug= 15.487 kV
P =-150 kW
Q=-30 kvar
Ud = 383/221 V
Ug= 15.837 kV
P =-945 kW
Q=-19kvar
Ud = 392/226 V
Ug= 114 kV
P =13978kW
Q=3738kvar
Z.akt: 5: -2%
Ud = 16.337 kV
Praca regulatora napięcia w sieci SN

## Slide 28
Układ regulacji napięcia w stacji - ARST

## Slide 29
Układ obszarowej regulacji napięcia (SORE)

## Slide 30
Regulacja napięcia
Dziękujemy za uwagę