## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Obliczenia zwarciowe
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
nieostrożne i niefachowe obchodzenie się z urządzeniami
działanie zwierząt, ptaków, ludzi (złomiarze)
wady fabryczne
uszkodzenia mechaniczne
zbliżenie przewodów
starzenie izolacji
zawilgocenie izolacji
zanieczyszczenie izolatorów
2. Przyczyny nieelektryczne
długotrwałe przeciążenia urządzeń
pomyłki łączeniowe
przepięcia łączeniowe
przepięcia atmosferyczne
1. Przyczyny elektryczne
Przyczyny powstawania zwarć

## Slide 3
8. Powstawanie zakłóceń elektromagnetycznych
7. Niszczenie słupów żelbetonowych (w sieciach SN)
6. Siły dynamiczne
5. Napięcia krokowe i dotykowe
4. Przepięcia ustalone i nieustalone
3. Utrata stabilności generatora i systemu
2. Zniszczenie wyłącznika
1. Nagrzewanie przewodów i urządzeń
Skutki zwarć

## Slide 4
dwufazowe z udziałem ziemi
dwufazowe
jednofazowe
trójfazowe
2. Rodzaje zwarć
jednoczesne i niejednoczesne
pojedyncze i wielomiejscowe
małoprądowe i wielkoprądowe
bezimpedancyjne i pośrednie
zewnętrzne i wewnętrzne
trwałe i przemijające
doziemne i bez udziału ziemi
symetryczne i niesymetryczne
1. Typy zwarć
Rodzaje zwarć

## Slide 5
Rodzaj zwarcia | 1994r. | 1995r. | 1996r. | 1997r. | 1998r. | Razem | Udział, %
Jednofazowe | 111 | 107 | 117 | 136 | 87 | 558 | 86,8
Dwufazowe z ziemią | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 28 | 4,4
Dwufazowe | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 20 | 3,1
Trójfazowe | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2,0
Bez określenia faz | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | 3,7
Razem | 123 | 124 | 130 | 161 | 106 | 643 | 100
2. Liczba zwarć w sieciach 220kV i 400kV w KSE
Rodzaj zwarcia | udział, %
Jednofazowe | 65
dwufazowe z ziemią | 20
dwufazowe | 10
trójfazowe | 5
1. Statystyka ogólna
Częstość występowania zwarć

## Slide 6
10. Określenie oddziaływań na telekomunikację
9. Sprawdzenie stabilności generatorów i systemu
8. Zaprojektowanie uziemień ochronnych
7. Wybór dławików zwarciowych
6. Zaprojektowanie układów sieciowych
5. Zaprojektowanie szyn w stacjach i rozdzielniach
4. Dobór przyrządów i urządzeń elektrycznych
3. Wybór przekroju przewodów i kabli
2. Zaprojektowanie i nastawienie zabezpieczeń
1. Dobór wyłączników
Cele obliczeń zwarciowych

## Slide 7
Przebieg prądu
XG
XT
XL
i(t)
e(t)
R
Schemat zastępczy
G
T
L
Prosty układ elektroenergetyczny
Stan nieustalony w obwodzie RL

## Slide 8
Ik – ustalony prąd zwarcia
iD.C – składowa aperiodyczna prądu zwarcia
ip – prąd udarowy
Sk” – moc zwarciowa obliczeniowa
Ith – prąd cieplny (t sekundowy)
IB – prąd wyłączeniowy
Ik” – początkowy prąd zwarcia
Parametry charakterystyczne prądu zwarciowego wg. EN 60909
Przebieg prądu zwarciowego

## Slide 9
7. Podczas zwarcia nie zachodzą zmiany konfiguracji sieci
6. Zakłada się symetrię układu trójfazowego
5. Pomija się prądy obciążeniowe
4. Pomija się prądy magnesujące i prądy ładowania linii
3. Pomija się rezystancje jeśli R/X  3
2. Przekładnie transformatorów =Unsieci_1 /Unsieci_2
1. Napięcia znamionowe U=1,05 Unsieci
Założenia upraszczające obliczenia zwarciowych

## Slide 10
współczynniki m,n są funkcjami czasu dla jakiego obliczamy prąd cieplny
gdzie:
m – współczynniki odpowiadający za wzrost efektu cieplnego spowodowany prądem udarowym
n – współczynniki odpowiadający za zmniejszenie efektu cieplnego spowodowany
zmianą wartości składowej okresowej
Ith – prąd cieplny (t sekundowy)
gdzie:
– udział w prądzie zwarcie od i-tego generatora
– udział w prądzie zwarcie od j-tego silnika
– stosunek spadku napięcia na reaktancji generatora/silnika
do Un jako odległość generatora/silnika od miejsca zwarcia
, q – współczynniki zmniejszające udział od generatora/silnika
zależne od czasu trwania zwarcia (otwarcia styków wyłącznika)
IB – prąd wyłączeniowy
ip – prąd udarowy
Ik” – początkowy prąd zwarcia
Wyznaczanie wielkości zwarciowych zgodnie normą PN-EN 60909-0

## Slide 11
gdzie:
– krotność prądu rozruchowego silnika
UrM – napięcie znamionowe silnika
SrM – znamionowa moc pozorna silnika
Reaktancja silnika asynchronicznego:
Współczynnik korekcyjny Xd” generatora:
Współczynnik korekcyjny reaktancji transformatora:
Korekta reaktancji elementów zgodnie normą PN-EN 60909-0

## Slide 12
Równanie metody potencjałów węzłowych
IE1
IE2
Ik”
0
0
E2
E1
XE1
X”G1
XT
T
XL1
XL2
XL3
XE2
E1
A
B
C
E2
Schemat zastępczy
E1
A
L1
E2
B
C
L2
L3
Prosty układ przesyłowy

## Slide 13
Równanie metody potencjałów węzłowych
0
0
E”
Ik”
C
XL2
XL3
XE1
XL1
A
B
XE2
E2
E1
Schemat zastępczy po zastosowaniu tw. Thevenina
Zastosowanie twierdzenia Thevenina

## Slide 14
Rachunek macierzowy
Xz=16
Reaktancja wypadkowa Xz
XC=6
XB=15
XA=10
Przekształcenie trójkąt-gwiazda
XE1=10
XE2=5
A
B
C
10
50
A
B
C
20
30
5
Xz
Przykład obliczeń

## Slide 15
220 kV/139,7kV
SEE
400 kV/254,0kV
30 kV/19,0kV
ATR
L220
6 kV/3,81kV
TR
TB2
G1
TB1
15 kV/9,53kV
G1
0
0
0
214,2
214,2
214,2
10,3
10,3
10,3
87,3
87,3
87,3
0
0
0
3,15
3,15
3,15
3,73
3,73
3,73
1576
1576
1576
1576
1576
1576
0
2728
2728
2728
2728
2728
2728
2728
2728
2728
0
0
0
0
0
0
0
979
979
979
15545
15545
15545
0
1597
1597
1597
25346
25346
25346
5304
5304
5304
Przykładowe wyniki obliczeń zwarcia trójfazowego

## Slide 16
220 kV/139,7kV
SEE
400 kV/254,0kV
30 kV/19,0kV
ATR
L220
6 kV/3,81kV
TR
TB2
G1
TB1
15 kV/9,53kV
G1
229,7
251,4
251,4
15,8
19,0
15,8
98,7
133,8
133,8
2,11
3,81
2,11
6,93
9,53
6,93
6,93
9,53
6,93
462
462
1232
462
462
1232
1545
511
511
2569
2569
511
511
2569
511
511
741
0
0
0
247
247
247
393
393
786
9972
0
9972
3870
657
657
2556
16089
0
16089
0
133,9
133,9
6159
0
0
Przykładowe wyniki obliczeń zwarcia jednofazowego

## Slide 17
0
0
0
0
Ik”
E”
1
Yz
k
N
Schemat zastępczy po zastosowaniu tw.Thevenina
E”
E”
1
Y
k
N
Schemat zastępczy
1
SEE
k
E1
EG
i
j
N
L
Sieć przesyłowa
Zwarcie w sieci przesyłowej

## Slide 18
Prądy i napięcia w sieci rzeczywistej
Prąd w gałezi i-j podczas zwarcia w węźle k-tym
Napięcie w dowolnym węźle
Prąd w miejscu zwarcia (trójfazowy)
U1
U2

UN
E”
Ui
Uj
1
2
k
i
j
N



=
0
0

0
Ik”
0
0
1
2
k
i
j
N



Z11
Z12
Z1N
ZNN
Zkk

Zik
Zjk

Z1N


Zk1
ZkN


Obliczanie prądów zwarcia na podstawie macierzy zwarciowej

## Slide 19
=
=
Ua
Ub
Uc
Ia
Ib
Ic
a
b
c
Prądy i napięcia w miejscu zwarcia w składowych fazowych i symetrycznych
Zwarcia niesymetryczne

## Slide 20
=
=
U1=E1– Z1 I1
U2= – Z2 I2
U0= – Z0 I0
I0 = I1 =I2=
Z0
E0=0
Z2
E2=0
Z1
E1
Połączenie Z1, Z2, Z0 dla zwarcia jednofazowego
U0 + U1 +U2 =0
stąd
Ua=
czyli
I0 = I1 =I2
=I0 – I1 =0
I0 + a2I1 +a I1
stąd
I1 =I2
= (a2-a)I1 +( a -a2)I2= -√3I1+ √3I2 =0
= a2I1 – a I1+ aI2- a2 I2 =
0 = Ib- Ic= I0- I0 +a2I1 – aI1 +a I2 -a2 I2
po odjęciu Ib- Ic:
Ib = I0 + a2I1 +a I2 =0
Ic = I0 + aI1 +a2 I2 =0
Zwarcia jednofazowe

## Slide 21
2f-n
L1
E1
L2
L3
Z1
I1(z)
U1(z)
ΔZ=(Z0 Z2)/(Z0+Z2)
I1(z)
Z2
I0(z)
Z0
U2(z)
U0(z)
2f
L1
E1
L2
L3
Z1
Z2
U1(z)
U2(z)
I1(z)=-I2(z)
ΔZ=Z2
I0(z)=U0(z)=0
1f-n
L1
E1
L2
L3
Z1
Z2
Z0
U1(z)
U2(z)
U0(z)
I1(z)=I2(z)=I0(z)
ΔZ=Z2+Z0
Prądy i napięcia dla różnego rodzaju zwarć (w miejscu zwarcia)
(0)
Z0
i
j
I0(i-j)
E0=0
Uoi
U0j
U0(z)
I0(z)
(2)
Z2
i
j
I2(i-j)
E2=0
U2i
U2j
U2(z)
I2(z)
(1)
Z1
i
j
I1(i-j)
E1=
U1i
U1j
U1(z)
I1(z)
Obliczanie zwarć niesymetrycznych

## Slide 22
W składowych fazowych
W składowych symetrycznych
Prądy w gałęzi i - j przy zwarciu niesymetrycznym w węźle k

## Slide 23
5. Im większa liczba transformatorów pracujących z uziemionymi punktami
zerowymi tym wartość Z0 jest mniejsza i odwrotnie
4. Wartość Z0 zależy od liczby uziemień punktów zerowych transformatorów
3. Jeśli Z0 >Z1 to prąd zwarcia jednofazowego jest mniejszy od prądu zwarcia trójfazowego
2. Jeśli Z0 <Z1 to prąd zwarcia jednofazowego jest większy od prądu zwarcia trójfazowego
1. Jeśli Z0 =Z1 to prąd zwarcia jednofazowego jest równy prądowi zwarcia trójfazowego
Wnioski
Ia= I0 + I1 +I2=
Wartość prądu zwarcia w fazie A podczas zwarcia jednofazowego
I0 = I1 =I2=
Wartość prądu zwarcia podczas zwarcia jednofazowego w składowych symetrycznych
Ia= Iz=
Wartość prądu zwarcia w fazie A podczas zwarcia trójfazowego
Porównanie wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego

## Slide 24
β=3
Ub=0,7Uab
β=
β>1
β=1
β<1
+j
+
gdzie β=X0 /X1
= =E
= a2E+ a2E+ a2 E+ a
Przyrost napięcie fazy B
ΔUb = a2E – Ub=
= –+ a2E– a2 E – a
Napięcie fazy B (zdrowej)
Ub = U0 + a2U1 +a U2 =
U0= –Z0 I0 = –
Wartości napięć w składowych symetrycznych
U1= –Z1 I1 =
U2= –Z2 I2 = –
I0 = I1 =I2=
Składowe symetryczne prądu podczas zwarcia jednofazowego
Wartości napięć podczas zwarcia jednofazowego

## Slide 25
Sieć 400 kV i 220 kV 1<X0 /X1≤ 2 oraz R0 /X1≤ 0,5
Sieć 110 kV 1<X0 /X1≤ 3 oraz R0 /X1≤ 1
Sieć skutecznie uziemiona:
1,4Ufn – w sieci 110 kV
1,3Ufn – w sieci 400 i 220 kV
Sieci przesyłowe pracują z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym w taki sposób,
aby napięcie fazowe we wszystkich stanach ruchowych nie przekraczało:
Wartość zależy od liczby uziemionych punktów neutralnych transformatorów
jeśli to
jeśli to
jeśli to
jeśli to ΔUb
β=X0 /X1
ΔUb =E
Zwarcie jednofazowe – napięcia
jeśli to
jeśli to
I1f =
Zwarcie jednofazowe - prądy
Sieć skutecznie uziemiona
Sieci rozdzielcze średniego napięcia pracują z nieuziemionym punktem neutralnym

## Slide 26
’
„
X0μ
X0D
X0Y
Schemat zastępczy transformatora dla składowej zerowej
E0
I0
I0
I0
3I0
a”
b”
c”
a’
b’
c’
Próba zwarcia do wyznaczenia reaktancji zerowej
Pomiar reaktancji transformatora dla składowej zerowej

## Slide 27
X0T
Ѱ0c
Ѱ0b
Ѱ0a
Rozkład pola magnetycznego od prądu zerowego
’
„
X0μ<<X μ
XD
XY
Schemat zastępczy transformatora dla składowej zerowej
I0”
E0”
E0”
E0”
E0’
E0’
E0’
a”
b”
c”
a’
b’
c’
I0
I0
I0
3I0
Przepływ prądu zerowego w transformatorze YD
Reaktancje transformatora dla składowej zerowej

## Slide 28
X0S=X1S)
X1S=
System – dane: Sz X0 /X1
X0 =
=
Generatory
Xb= - -Xm0
Xa=Xo -
Xa
Xa
Xb
Xb
-Xb
-Xb
Schemat zastępczy dla składowej zerowej linii dwutorowej
, X0 /X1 - jak dla jednotorowych
Linie dwutorowe
Xm0 /X0 ≈ 0,5
X0 /X1 = 2÷2,9
= 0,32÷0,41 Ω/km
Linie jednotorowe
Reaktancje dla składowej zgodnej i zerowej linii przesyłowych i źródeł

## Slide 29
4.Transformacja składowych zgodnej i przeciwnej przez transformatory
S
X0S=0,85X1S
G
D
X0μ= ∞
X0D=X1D
X0G=X1G
3.Autotransformatory YYn0D (gwiazda uziemiona, nieuziemiona):
2.Transformatory YD, YY (gwiazda nieuziemiona)
X0 =
X0T
X0T
1.Transformatory YD (gwiazda uziemiona)
X0 /X1 = 0,85
X1=6 ÷15 %
składowa zerowa zamyka się w transformatorze
Reaktancje dla składowej zgodnej i zerowej transformatrów i autotransformatorów

## Slide 30
Linie kablowe
B0’ ≈ 70 – 170 μS/km
IL1 ≈ 90A – 180A na 100km na 10 kV
Linie napowietrzne
B0’ ≈ 1,3 μS/km
IL1 ≈ 3A na 100km na 10 kV
Średnie wartości:
Prąd zwarcia jednofazowego w sieci z izolowanym punktem zerowym
(w przybliżeniu)
Napięcia w składowych symetrycznych
Prąd zwarcia w składowych symetrycznych
Impedancja zastępcza
U0
U2
U1
3Rłuku
I2
I0
I1
3Zn
X0C
X0L
X2
X1
E1
Schemat zastępczy do obliczeń
Rłuku
Zn
Z1La
Z0Lb
C0La
C0Lb
n0
X2S
Z1La
Z1Lb
n2
E1
XG
XS
Z1La
Z1Lb
XT
n1
Schemat zastępczy
Obliczanie prądów zwarć jednofazowych w sieciach rozdzielczych

## Slide 31
n
ZN
Rozpływ prądu zwarcia w sieci z izolowanym punktem zerowym
0,4kV
Tuz
M
M
M
M
L
G
TB
Sieć przesyłowa
110 kV
SN
Układ pracy sieci rozdzielczej SN
Zwarcia w sieciach rozdzielczych

## Slide 32
ZN
0,4kV
Tuz
M
M
M
M
L
G
TB
Sieć przesyłowa
110 kV
SN
Układ pracy sieci rozdzielczej SN
n
Rozpływ prądu zwarcia w sieci z izolowanym punktem zerowym
Zwarcia w sieciach rozdzielczych

## Slide 33
Obliczenia zwarciowe
Dziękujemy za uwagę