## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Stabilność
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Moc czynna
X
E
U
Pe
Uproszczony schemat zastępczy
XL1
XL2A
XSEE
XTb
Xd’
XL2B
Pe
Pm
E
U
Schemat zastępczy
SEE
Pm
Pe
Tb
G
L1
L2
Prosty układ przesyłowy
Prosty układ przesyłowy do badania stabilności

## Slide 3
Δδ
δo2
Pham
δo
Pm=Pe
0
P
δ
Chart: 
n
t
Δδ
Stabilność lokalna prostego układu przesyłowego

## Slide 4
–
+
δo
Pm=Pe
Praca stabilna – resynchronizacja:
(+ pole przyśpieszania) = (–pole hamowania )
Chart: 
t
n
0
P
δ
tz
Moc czynna
Zwarcie przemijające na szynach WN generatora
SEE
Pm
Pe
Tb
G
L1
L2
Badanie stabilności dynamicznej prostego układu

## Slide 5
Praca niestabilna
(+ pole przyśpieszania) > (–pole hamowania )
–
+
tz
δo
Pm=Pe
0
P
δ
Zwarcie przemijające na szynach WN generatora – długi czas trwania zwarcia
SEE
Pm
Pe
Tb
G
L1
L2
Badanie stabilności dynamicznej prostego układu
Chart: 
n
t

## Slide 6
–
+
Praca niestabilna :
(+ pole przyśpieszania) > (–pole hamowania )
δo
Pm=Pe
0
P
δ
tz
Zwarcie przemijające na szynach WN generatora – większe obc. generatora
SEE
Pm
Pe
Tb
G
L1
L2
Badanie stabilności dynamicznej prostego układu

## Slide 7
Praca stabilna – resynchronizacja:
(+ pole przyśpieszania) = (–pole hamowania )
–
+
δo
Pm=Pe
tp
tz
0
P
δ
Udany SPZ po zwarciu w linii L2
SEE
Pm
Pe
Tb
G
L1
L2
Badanie stabilności dynamicznej prostego układu

## Slide 8
Symulacja komputerowa 1
XW1= 140,29 Ω– normalna praca
XZ = 363,10 Ω – stan zwarcia
XW2=156,79 Ω – stan po wyłączeniu jednego toru
Chart: kąt obciążenia [˚]
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
praca normalna | 0 | 138.1319 | 275.2126 | 410.1987 | 542.063 | 669.8019 | 792.4431 | 909.0534 | 1018.7452 | 1120.6838 | 1214.0933 | 1298.2628 | 1372.5517 | 1436.3947 | 1489.3059 | 1530.8825 | 1560.8082 | 1578.8553 | 1584.8862 | 1578.8553 | 1560.8082 | 1530.8825 | 1489.3059 | 1436.3947 | 1372.5517 | 1298.2628 | 1214.0933 | 1120.6838 | 1018.7452 | 909.0534 | 792.4431 | 669.8019 | 542.063 | 410.1987 | 275.2126 | 138.1319 | 1.9417e-13
zwarcie | 0 | 53.3687 | 106.3313 | 158.4846 | 209.4317 | 258.785 | 306.1687 | 351.2223 | 393.6029 | 432.9879 | 469.0777 | 501.5974 | 530.2997 | 554.9661 | 575.4089 | 591.4725 | 603.0346 | 610.0073 | 612.3374 | 610.0073 | 603.0346 | 591.4725 | 575.4089 | 554.9661 | 530.2997 | 501.5974 | 469.0777 | 432.9879 | 393.6029 | 351.2223 | 306.1687 | 258.785 | 209.4317 | 158.4846 | 106.3313 | 53.3687 | 7.502e-14
wyłączenie 1 toru | 0 | 123.5952 | 246.2499 | 367.0304 | 485.0176 | 599.3135 | 709.0482 | 813.3867 | 911.5348 | 1002.7456 | 1086.3249 | 1161.6366 | 1228.1076 | 1285.2319 | 1332.5748 | 1369.776 | 1396.5524 | 1412.7002 | 1418.0964 | 1412.7002 | 1396.5524 | 1369.776 | 1332.5748 | 1285.2319 | 1228.1076 | 1161.6366 | 1086.3249 | 1002.7456 | 911.5348 | 813.3867 | 709.0482 | 599.3135 | 485.0176 | 367.0304 | 246.2499 | 123.5952 | 1.7374e-13
moc elektryczna Pe0=Pm | 500.1628 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500

## Slide 9
Chart: Przebieg δ(t) kąta obciążenia w funkcji czasu dla tz=0,35s
Współczynnik tłumienia D=1, odległość zwarcia od generatora 60 km (k=0,6), maksymalny kąt obciążenia 47,4°.
Wyniki symulacja 1

## Slide 10
Symulacja komputerowa 2
Chart: Charakterystyka pracy układu dla tz=0,45s
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
praca normalna | 0 | 138.1319 | 275.2126 | 410.1987 | 542.063 | 669.8019 | 792.4431 | 909.0534 | 1018.7452 | 1120.6838 | 1214.0933 | 1298.2628 | 1372.5517 | 1436.3947 | 1489.3059 | 1530.8825 | 1560.8082 | 1578.8553 | 1584.8862 | 1578.8553 | 1560.8082 | 1530.8825 | 1489.3059 | 1436.3947 | 1372.5517 | 1298.2628 | 1214.0933 | 1120.6838 | 1018.7452 | 909.0534 | 792.4431 | 669.8019 | 542.063 | 410.1987 | 275.2126 | 138.1319 | 1.9417e-13
zwarcie | 0 | 13.8945 | 27.6833 | 41.2614 | 54.5255 | 67.3746 | 79.7109 | 91.4406 | 102.4744 | 112.7283 | 122.1242 | 130.5907 | 138.0634 | 144.4853 | 149.8075 | 153.9897 | 156.9999 | 158.8152 | 159.4218 | 158.8152 | 156.9999 | 153.9897 | 149.8075 | 144.4853 | 138.0634 | 130.5907 | 122.1242 | 112.7283 | 102.4744 | 91.4406 | 79.7109 | 67.3746 | 54.5255 | 41.2614 | 27.6833 | 13.8945 | 1.9532e-14
wyłączenie 1 toru | 0 | 123.5952 | 246.2499 | 367.0304 | 485.0176 | 599.3135 | 709.0482 | 813.3867 | 911.5348 | 1002.7456 | 1086.3249 | 1161.6366 | 1228.1076 | 1285.2319 | 1332.5748 | 1369.776 | 1396.5524 | 1412.7002 | 1418.0964 | 1412.7002 | 1396.5524 | 1369.776 | 1332.5748 | 1285.2319 | 1228.1076 | 1161.6366 | 1086.3249 | 1002.7456 | 911.5348 | 813.3867 | 709.0482 | 599.3135 | 485.0176 | 367.0304 | 246.2499 | 123.5952 | 1.7374e-13
moc elektryczna Pe0=Pm | 500.1628 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Współczynnik tłumienia D=1, czas zwarcia tz=0,45s, odległość zwarcia od generatora 10 km (k=0,1)
XZ=1394,167 Ω – stan zwarcia

## Slide 11
Wyniki symulacji 2
Chart: Przebieg δ(t) kąta obciążenia w funkcji czasu dla tz=0,45s
Współczynnik tłumienia D=1, odległość zwarcia od generatora 10 km (k=0,1), maksymalny kąt obciążenia 111,70°.

## Slide 12
Symulacja komputerowa 3
Chart: Charakterystyka pracy układu dla tz=0,55s
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
praca normalna | 0 | 138.1319 | 275.2126 | 410.1987 | 542.063 | 669.8019 | 792.4431 | 909.0534 | 1018.7452 | 1120.6838 | 1214.0933 | 1298.2628 | 1372.5517 | 1436.3947 | 1489.3059 | 1530.8825 | 1560.8082 | 1578.8553 | 1584.8862 | 1578.8553 | 1560.8082 | 1530.8825 | 1489.3059 | 1436.3947 | 1372.5517 | 1298.2628 | 1214.0933 | 1120.6838 | 1018.7452 | 909.0534 | 792.4431 | 669.8019 | 542.063 | 410.1987 | 275.2126 | 138.1319 | 1.9417e-13
zwarcie | 0 | 13.8945 | 27.6833 | 41.2614 | 54.5255 | 67.3746 | 79.7109 | 91.4406 | 102.4744 | 112.7283 | 122.1242 | 130.5907 | 138.0634 | 144.4853 | 149.8075 | 153.9897 | 156.9999 | 158.8152 | 159.4218 | 158.8152 | 156.9999 | 153.9897 | 149.8075 | 144.4853 | 138.0634 | 130.5907 | 122.1242 | 112.7283 | 102.4744 | 91.4406 | 79.7109 | 67.3746 | 54.5255 | 41.2614 | 27.6833 | 13.8945 | 1.9532e-14
wyłączenie 1 toru | 0 | 123.5952 | 246.2499 | 367.0304 | 485.0176 | 599.3135 | 709.0482 | 813.3867 | 911.5348 | 1002.7456 | 1086.3249 | 1161.6366 | 1228.1076 | 1285.2319 | 1332.5748 | 1369.776 | 1396.5524 | 1412.7002 | 1418.0964 | 1412.7002 | 1396.5524 | 1369.776 | 1332.5748 | 1285.2319 | 1228.1076 | 1161.6366 | 1086.3249 | 1002.7456 | 911.5348 | 813.3867 | 709.0482 | 599.3135 | 485.0176 | 367.0304 | 246.2499 | 123.5952 | 1.7374e-13
moc elektryczna Pe0=Pm | 500.1628 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Współczynnik tłumienia D=1, czas zwarcia tz=0,55s, odległość zwarcia od generatora 10 km (k=0,1)
XZ=1394,167 Ω – stan zwarcia

## Slide 13
Chart: Przebieg δ(t) kąta obciążenia w funkcji czasu dla tz=0,55s
Współczynnik tłumienia D=1, odległość zwarcia od generatora 10 km (k=0,1), maksymalny kąt obciążenia nieokreślony.
Symulacja komputerowa 3

## Slide 14
Zwarcie przemijające tz=100 ms
Moc generatora
obroty
kąt δ
Ug
Przebiegi dla generatora nr 6 w elektrowni Bełchatów podczas zwarcia na szynach ROG411

## Slide 15
Zwarcie przemijające tz=200 ms
Moc generatora
obroty
kąt δ
Ug
Przebiegi dla generatora nr 6 w elektrowni Bełchatów podczas zwarcia na szynach ROG411

## Slide 16
Zwarcie przemijające tz=230 ms
Moc generatora
obroty
kąt δ
Ug
Przebiegi dla generatora nr 6 w elektrowni Bełchatów podczas zwarcia na szynach ROG411

## Slide 17
Zwarcie przemijające tz=300 ms
Moc generatora
obroty
kąt δ
Ug
Przebiegi dla generatora nr 6 w elektrowni Bełchatów podczas zwarcia na szynach ROG411

## Slide 18
Stabilność
Dziękujemy za uwagę