## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Obliczanie stanów sieci średniego napięcia
w układzie fazowym
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
[IT2G]
[IT2D]
[IT1G]
[IT1D]
PB
QB
PC
QC
PB
QB
PC
QC
PA
QA
PA
QA
[UT2D ]
[UT1D]
[UT2G]
[UT1G]
[UTRD]
[Ezad.]
UC=?
UB=?
UA=?
ECB
EAC
EBA
EC
EB
EA
C
B
A
EC
EB
EA
T2
Yd5
T1
Yd11
Lsn
L2
L1
A
B
C
TR
Yd11
LWN
Sieć średniego napięcia – zadanie
=

## Slide 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1=0 1 Y11 0 0 Y14 0 0 0 0 0 ΔU1
I2=0 2 0 Y22 0 0 Y25 0 0 0 0 ΔU2
I3=0 3 0 0 Y33 0 0 Y36 0 0 0 ΔU3
I4=IT1GA 4 Y41 0 0 Y44 Y45 Y46 Y47 0 0 ΔU4
I5=IT1GB = 5 0 Y52 0 Y54 Y55 Y56 0 Y58 0 ∙ ΔU5
I6=IT1GC 6 0 0 Y63 Y64 Y65 Y66 0 0 Y69 ΔU6
I7=IT2GA 7 0 0 Y74 0 0 Y77 Y78 Y79 ΔU7
I8=IT2GB 8 0 0 0 0 Y85 0 Y87 Y88 Y89 ΔU8
I9=IT2GC 9 0 0 0 0 0 Y96 Y97 Y98 Y99 ΔU9
I1=0
I2=0
I3=0
I4=IT1GA
I5=IT1GB
I6=IT1GC
I7=IT2GA
I8=IT2GB
I9=IT2GC
ΔU1
ΔU2
ΔU3
UA=0
UB=0
UC=0
ΔU4
ΔU5
ΔU6
ΔU7
ΔU8
ΔU8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[IT1G]
[IT2G]
[IT1D]
[IT2D]
[UT1D]
[UT2G]
[UT1G]
[UT2D]
[UT2G]
[UT1G]
[UTRD]
[UTRG]
[E]
[E’]
PA
QA
PB
QB
PC
QC
PA
QA
PB
QB
PC
QC
T2
Yd5
T1
Yd11
A
B
C
ZL2A
ZL2B
ZL2C
ZL1B
ZL1C
ZL1A
ZTRA
ZTRB
ZTRC
ZwnA
ZwnB
ZwnC
EC
EB
EA
TR
ZWNB
ZWNC
ZWNA
Yd11
Schemat zastępczy sieci – rozwiązanie

## Slide 4
Uzad.=120 kV
PT1=(4,0+4,0+4,0)=12 MW
QT1=(1,5+1,5+1,5)=4,5 Mvar
PT1=(3,0+3,0+3,0)=9 MW
QT1=(1,0+1,0+1,0)=3 Mvar
ϑT2 =15kV/0,4kV
YD5
RL2=0,24Ω
XL2=0,68Ω
ϑT1 =15kV/6kV
YD11
RL1=0,60Ω
XL1=1,70Ω
RTR=0,061Ω
XTR=1,307Ω
ϑTR =115kV/16,5kV
YD11
Rwn=0,0494Ω
Xwn=0,0865Ω
RWN=2,4Ω
XWN=4,2Ω
T2
L2
T1
L1
TR
WN
SEE
Przykład obliczeń

## Slide 5
ΔP=2,200 MW
ΔQ=8,535 Mvar
405
405
405
3,000
1,000
3,039
1,112
3,039
1,112
3,039
1,112
3,000
1,000
3,000
1,000
7,570
4,114
7,570
4,114
7,570
4,114
940
940
940
7,039
2,612
7,039
2,612
7,039
2,612
135
7,676
5,345
7,667
5,345
7,667
5,345
7,623
5,268
7,623
5,268
7,623
5,268
135
135
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
15198
15198
15198
405
405
405
3,000
1,000
3,000
1,000
3,000
1,000
Yd11
4,00
1,50
4,00
1,50
4,00
1,50
1337
1337
1337
535
535
535
4,000
1,500
4,000
1,500
4,000
1,500
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA
Wyniki obliczeń przy obciążeniu symetrycznym

## Slide 6
T2
T1
Napięcia startowe sprowadzone do nN
Napięcia startowe sprowadzone do SN
Napięcia startowe
ϑT2 =15kV/0,4kV
YD5
RL2=0,24Ω
XL2=0,68Ω
ϑT1 =15kV/6kV
YD11
RL1=0,60Ω
XL1=1,70Ω
RTR=0,061Ω
XTR=1,307Ω
ϑTR =115kV/16,5kV
YD11
Rwn=0,0494Ω
Xwn=0,0865Ω
RWN=2,4Ω
XWN=4,2Ω
Ezad.=120 kV
PT2=(3,0+4,5+1,5)=9MW
QT2=(0,2+1,7+1,1)=3Mvar
PT1=(6,0+2,5+3,5)=12MW
QT1=(2,7+1,5+0,3)=4,5Mvar
T2
L2
T1
L1
TR
WN
SEE
Przykład obliczeń – stan asymetrycznego obciążenia – napięcia

## Slide 7
PT2=(3,0+4,5+1,5)=9MW
QT2=(0,2+1,7+1,1)=3Mvar
PT1=(6,0+2,5+3,5)=12MW
QT1=(2,7+1,5+0,3)=4,5Mvar
Ezad.=120 kV
T2
T1
A
B
C
ZL2A
ZL2B
ZL2C
ZL1B
ZL1C
ZL1A
ZTRA
ZTRB
ZTRC
ZwnA
ZwnB
ZwnC
Yd11
Yd5
Przykład obliczeń – stan asymetrycznego obciążenia - prądy

## Slide 8
Z
0.110382 0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000
1.391841 0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000
0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.110382 0.000000
0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 1.391841 0.000000
0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.110382
0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 1.391841
0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000
1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000
0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000
0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000
0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.710382
0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.091841
0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.950382 0.000000 0.000000
1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.771841 0.000000 0.000000
0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.950382 0.000000
0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.771841 0.000000
0.000000 0.000000 0.110382 0.000000 0.000000 0.710382 0.000000 0.000000 0.950382
0.000000 0.000000 1.391841 0.000000 0.000000 3.091841 0.000000 0.000000 3.771841
Y
0.241239 0.000000 0.000000 -0.184615 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
-1.237059 0.000000 0.000000 0.523077 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.241239 0.000000 0.000000 -0.184615 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.237059 0.000000 0.000000 0.523077 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.241239 0.000000 0.000000 -0.184615 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.237059 0.000000 0.000000 0.523077 0.000000 0.000000 0.000000
-0.184615 0.000000 0.000000 0.646154 0.000000 0.000000 -0.461538 0.000000 0.000000
0.523077 0.000000 0.000000 -1.830769 0.000000 0.000000 1.307692 0.000000 0.000000
0.000000 -0.184615 0.000000 0.000000 0.646154 0.000000 0.000000 -0.461538 0.000000
0.000000 0.523077 0.000000 0.000000 -1.830769 0.000000 0.000000 1.307692 0.000000
0.000000 0.000000 -0.184615 0.000000 0.000000 0.646154 0.000000 0.000000 -0.461538
0.000000 0.000000 0.523077 0.000000 0.000000 -1.830769 0.000000 0.000000 1.307692
0.000000 0.000000 0.000000 -0.461538 0.000000 0.000000 0.461538 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.307692 0.000000 0.000000 -1.307692 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.461538 0.000000 0.000000 0.461538 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.307692 0.000000 0.000000 -1.307692 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.461538 0.000000 0.000000 0.461538
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.307692 0.000000 0.000000 -1.307692
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-1.003
-0.323
0.598
1.092
0.405
-0.769
-2.361
-0.392
1.706
2.256
0.655
-1.864
-2.506
-0.403
1.182
2.530
0.663
-2.126
=
ΔU1
ΔU2
ΔU3
UA=0
UB=0
UC=0
ΔU4
ΔU5
ΔU6
ΔU7
ΔU8
ΔU8
I1=0
I2=0
I3=0
I4=IT1GA
I5=IT1GB
I6=IT1GC
I7=IT2GA
I8=IT2GB
I9=IT2GC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
ZL2A
ZL2B
ZL2C
ZL1B
ZL1C
ZL1A
ZTRA
ZTRB
ZTRC
ZwnA
ZwnB
ZwnC
0
0
0
0
0
0
-0.065
0.687
0.359
-0.511
-0.294
-0.177
-0.027
0.184
0.517
-0.218
-0.491
-0.048
0
0
0
0
0
0
-0.206
0.513
0.393
-0.313
-0.187
-0.200
-0.081
0.184
0.421
-0.052
-0.340
-0.132
.
Iter. 1  2  3 …  10
Przykład obliczeń – stan asymetrycznego obciążenia - rozwiązywanie
-1.336
-0.023
1.112
1.140
0.224
-1.117
-3.011
-0.392
2.878
2.193
0.133
-2.585
-3.197
-0.438
3.151
2.492
0.047
-2.930

## Slide 9
ΔP=2,199 MW
ΔQ=9,340 Mvar
267
562
493
2,214
0,253
2,231
0,301
4,113
0,409
2,786
2,718
4,058
0,194
2,728
2,553
8,557
2,668
8,572
5,439
5,750
4,720
957
1140
816
8,007
1,111
7,792
3,228
5,350
3,588
113
6,749
3,977
9,641
5,580
6,807
7,283
6,718
3,923
9,579
5,471
6,757
7,196
161
144
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
3,00
0,20
4,50
1,70
1,50
1,10
14279
25546
8493
493
562
267
2,214
0,253
4,058
0,194
2,728
2,553
Yd11
6,00
2,70
2,50
1,50
3,50
0,30
2068
990
1043
342
691
623
5,776
0,810
3,659
2,819
2,565
0,871
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA
Wyniki obliczeń przy obciążeniu niesymetrycznym

## Slide 10
Przykład obliczeń – porównanie strat mocy
ΔP,ΔQ | Faza | Sieć | WN | TR | L1 | L2
Obciążenie symetryczne |  |  |  |  |  | 
ΔP | A | 0,668 | 0,044 | 0,054 | 0,531 | 0,039
 | B | 0,668 | 0,044 | 0,054 | 0,531 | 0,039
 | C | 0,668 | 0,044 | 0,054 | 0,531 | 0,039
ΣΔP | A,B,C | 2,005 | 0,132 | 0,162 | 1,593 | 0,118
ΔQ | A | 2,844 | 0,076 | 1,154 | 1,502 | 0,112
 | B | 2,844 | 0,076 | 1,154 | 1,502 | 0,112
 | C | 2,844 | 0,076 | 1,154 | 1,502 | 0,112
ΣΔQ | A,B,C | 8,532 | 0,228 | 3,462 | 4,506 | 0,336
Obciążenie niesymetryczne |  |  |  |  |  | 
ΔP | A | 0,654 | 0,031 | 0,056 | 0,550 | 0,017
 | B | 0,997 | 0,062 | 0,079 | 0,780 | 0,076
 | C | 0,549 | 0,050 | 0,041 | 0,400 | 0,058
ΣΔP | A,B,C | 2,200 | 0,114 | 0,176 | 1,730 | 0,151
ΔQ | A | 2,855 | 0,054 | 1,196 | 1,557 | 0,048
 | B | 4,233 | 0,109 | 1,698 | 2,211 | 0,215
 | C | 2,253 | 0,087 | 0,869 | 1,132 | 0,165
ΣΔQ | A,B,C | 9,341 | 0,250 | 3,763 | 4,900 | 0,428

## Slide 11
Wyniki obliczeń przy obciążeniu niesymetrycznym – transformatory Yy0
Yy0
TR
ΔP=2,199 MW
ΔQ=9,442 Mvar
420
591
323
3,272
-0,553
3,315
-0,433
3,869
1,984
1,967
1,877
3,786
1,747
1,942
1,806
9,503
3,832
6,696
5,884
6,681
3,113
1121
1003
788
8,750
1,697
6,093
4,174
6,308
2,057
161
9,642
5,580
6,807
7,284
6,749
3,977
9,580
5,472
6,758
7,197
6,719
3,923
144
113
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
A
B
C
Yy0
6,00
2,70
2,50
1,50
3,50
0,30
2068
990
1043
516
734
424
5,435
2,130
2,224
2,190
4,341
0,180
Yy0
3,00
0,20
4,50
1,70
1,50
1,10
14280
25549
8494
323
591
420
3,272
-0,553
3,786
1,747
1,942
1,806
EC
EB
EA

## Slide 12
Wyniki obliczeń przy obciążeniu jednej fazy
ΔP=0,358 MW
ΔQ=1,527 Mvar
209
209
1,987
-0,416
1,997
-0,386
1,024
1,446
1,013
1,416
4,815
-0,441
2,490
3,807
487
487
4,673
-0,844
2,348
3,403
40
2,389
-1,453
4,905
2,684
0,064
2,795
2,385
-1,460
4,889
2,657
0,060
2,788
81
40
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
3,00
1,00
1355448
209
209
1,987
-0,416
1,013
1,416
Yd11
4,00
1,50
1206
278
278
2,676
-0,458
1,324
1,958
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA

## Slide 13
ΔP=2,2003 MW
ΔQ=8,408 Mvar
402
400
411
2,946
0,969
2,978
1,062
3,016
1,047
3,132
1,223
3,978
0,939
3,075
1,091
7,596
4,51
7,580
4,106
7,537
4,078
939
941
934
6,980
2,3772
7,049
2,602
7,100
2,856
134
7,659
5,268
7,703
5,312
7,643
5,329
7,615
5,192
7,660
5,235
7,599
5,253
135
134
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
15110
15239
15134
411
400
402
2,946
0,969
2,978
0,939
3,075
1,091
Yd11
4,00
1,50
4,00
1,50
4,00
1,50
1381
1327
1295
524
536
541
4,002
1,315
4,033
1,554
3,968
1,633
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA
XL1
1,90Ω
1,70Ω
1,40Ω
RL1
0,70Ω
0,60Ω
0,50Ω
XL2
0,58Ω
0,68Ω
0,78Ω
RL2
0,20Ω
0,24Ω
0,340Ω
Wyniki obliczeń przy asymetrii impedancji linii

## Slide 14
Wyniki obliczeń przy asymetrii zasilania
ΔP=4,756 MW
ΔQ=13,059 Mvar
392
393
394
3,161
0,986
3,198
1,091
2,937
0,958
2,939
1,160
2,900
0,854
2,939
1,160
7,909
3,984
7,303
3,676
7,397
4,398
911
911
915
7,411
2,574
6,805
2,264
6,895
2,975
730
17,133
52,932
40,668
-23,423
-32,065
-8,951
15,959
50,693
39,586
-25,351
-32,679
-10,025
678
506
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
3,00
1,00
3,00
1,00
3,00
1,00
14639
15485
114109
394
393
392
3,161
0,986
2,900
0,854
2,939
1,160
Yd11
4,00
1,50
4,00
1,50
4,00
1,50
1292
1362
1243
521
518
519
4,213
1,484
3,868
1,306
3,918
1,710
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA

## Slide 15
RWNA=99,0Ω
XWNA=999,0Ω
ΔP=36,479 MW
ΔQ=65,634 Mvar
65
83
88
0,496
-0,235
0,497
-0,232
0,772
0,095
0,784
0,316
0,770
0,090
0,782
0,311
2,560
-0 ,713
1 ,925
1,513
2,205
0,721
314
253
237
2,501
-0,880
1,887
1,405
2,172
0,626
41
2,836
-0,118
133,846
88,218
-10,654
215,667
2,560
-0,713
120,998
65,733
-33,969
174,876
2314
3117
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
0,70
0,10
0,70
0,10
0,70
0,10
3352
3462
2351
88
83
65
0,496
-0,235
0,770
0,090
0,782
0,311
Yd11
1,50
0,20
1,50
0,20
1,50
0,20
734
332
392
149
249
185
2,004
-0,649
1,115
1,310
1,388
0,310
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA
Wyniki obliczeń przy przerwie w fazie linii WN

## Slide 16
ΔP=164,558 MW
ΔQ=289,149 Mvar
199
159
84
1,053
-0,505
1,063
-0,479
-0,040
0,679
0,794
0,148
-0,046
0,662
0,792
0,143
3,267
-0 ,927
0 ,011
2,395
2,414
0,540
581
472
252
3,065
-1,501
-0,023
2,017
2,376
0,433
4837
335,085
2,029
-0,002
-0,004
-165,124
288,023
278,942
-96,221
-52,876
-92,533
-220,236
191,578
4694
4792
L1_15kV
L _110 kV
110/15kV
L2_15kV
15/6kV
15/0,4kV
T1
T2
Yd5
0,60
0,10
0,60
0,10
0,60
0,10
11199
2919
2577
84
159
199
1,053
-0,505
-0,046
0,662
0,792
0,143
Yd11
1,20
0,20
1,20
0,20
1,20
0,20
1443
386
344
167
383
313
2,002
-1,023
0,016
1,337
1,582
0,285
A
B
C
Yd11
TR
EC
EB
EA
Wyniki obliczeń przy zwarciu fazy B linii WN

## Slide 17
Obliczanie stanów sieci średniego napięcia
w układzie fazowym
Dziękujemy za uwagę